«Схема теплоснабжения Ворошиловского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»

р.п. Полтавка, 2012г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения                                                                                             стр.4

2..Цели и задачи разработки  схемы   теплоснабжения                                    стр.4

3.Общая характеристика Ворошиловского сельского поселения                     стр.5

4.Модульная котельная д.Краснопутиловка на газе                                           стр. 5-6

5.Оценка экономической эффективности работы котельной, эффективности использования энергоресурсов.                                                                                                                 стр.-6

6.Анализ эффективности использования энергоресурсов                                стр.-7

7.Графическая часть  схемы   теплоснабжения  		стр.-7

8.Перечень объектов модульной котельной (д.Краснопутиловка)                  стр.-8

9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения д.Краснопутиловка.                                                            стр.-8-9

10. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.                                   стр.-9

11. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.                                                                                                стр.-10

12. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели  теплоснабжения  в административных границах  поселения                                       стр.-10

13.Модульная котельная д.Новосергеевка на газе.                                             стр.-11

14.Оценка экономической эффективности работы котельной                          стр.12

15.Анализ эффективности использования энергоресурсов                                стр.-12.

16.Графическая часть  схемы   теплоснабжения                                                 стр.-13

17.Перечень объектов модульной котельной (д.Новосергеевка)                      стр.-14

18.Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения д.Новосергеевка.                                                                  стр.-15-16

19. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей                                     стр.-16-17-

20. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей                                                                                                                 стр.-17

21. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели  теплоснабжения  в административных границах населенного пункта.                      стр.-17

22.Уголь.котельные с.Прогресс,с.Ворошилово, с.Шахово, МУК «Полтавский КДЦ».  стр.-17=18

23. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.                                                                                                                         стр.-18-19

24. Электроэнергия.                                                                                                          стр.-19

25. Принципиальные соображения по реализации предлагаемых мероприятий       стр.-19

26. Вывод.	стр.-19-20

СХЕМА   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВОРОШИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Основанием для разработки  схемы   теплоснабжения  Ворошиловского  сельского   поселения  Полтавского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении »;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к  схемам   теплоснабжения , порядку их разработки и  утверждения "

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Документы территориального планирования Ворошиловского сельского поселения .

2..Цели и задачи разработки  схемы   теплоснабжения

Схема   теплоснабжения  Ворошиловского сельского поселения  —разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и  теплоноситель, обеспечения надежного  теплоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  теплоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема   теплоснабжения   сельского   поселения  представляет  документ , в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики  поселения  и надежности  теплоснабжения  потребителей.

Основными задачами при разработке  схемы   теплоснабжения    Ворошиловского сельского   поселения  на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы  теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в  теплоснабжении    Ворошиловского сельского   поселения .

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы  теплоснабжения  для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития  теплоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  теплоснабжения    Ворошиловского сельского   поселения  до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется  схемой   теплоснабжения .

Мероприятия по развитию системы  теплоснабжения , предусмотренные настоящей  схемой , включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

3.Общая характеристика Ворошиловского сельского поселения

Ворошиловское сельское поселение является одним из восьми поселений Полтавского муниципального района Омской области и находится в северной части района.

Расположение: 132 км на юг от областного центра – г. Омска.

Состоит: из восьми населенных пунктов: с.Увальное, с.Шахово, с.Буденное, д.Новосергеевка, д.Краснопутиловка, с.Прогресс, д.Черноморка, с.Ворошилово.

Численность постоянного населения 2205 (01.10.2012г.).

Продолжительность отопительного сезона – 218 суток.

Семь населенных пунктов поселения газифицированы, кроме с.Увальное. Шесть населенных пунктов имеют распределительный водопровод.

Температура воздуха:

    - Наиболее холодной пятидневки: -36,50С;

    - Средняя, наиболее холодного периода: -250С.

Объектами теплоснабжения являются:

- Здания соц-культурного назначения – школы,

По способу производства (получения) тепла

- Имеющие собственные котельные и муниципальные, которые обслуживаются отделом образования и ООО «Тепловик» Полтавского муниципального района.

4.Модульная котельная д.Краснопутиловка на газе.

Котельная отапливает здание школы. Обслуживает ООО «Тепловик»

Предназначена для отопления ООШ д.Краснопутиловка.  Технический паспорт котельной представлен в приложении № 1.

Расположена на территории ООШ, в непосредственной близости от объекта.

Техническое состояние: установка  котельной производилась в 2011г.

Загрузка котельной – оптимальна.

В качестве топлива используются: газ,

Общий расход топлива в 2011 году составил:

- Газ – 35 тыс.м3

Себестоимость производства  тепла в пределах плановой (утвержденной РЭК). Фактические потери топлива на производство тепла, собственные нужды, компенсацию потерь тепла при транспортировке в пределах плановых около 15%.

Расход электроэнергии в пределах нормативного.

Теплоснабжение жилого фонда (населения) осуществляется индивидуальными тепло источниками. Сложившаяся ситуация в теплоснабжении населения представлена в таблице 1.

В настоящий момент по объективным причинам, явно прослеживается тенденция перехода населения на индивидуальное газовое отопление. Таблица 2.

В среднесрочной перспективе (5-10 лет), согласно расчетов представленных в документах территориального планирования д.Краснопутиловка, не ожидается большого прироста жилого фонда.

С учетом социально-экономических факторов: обеспечение комфортности, относительная дешевизна, эффективность использования энергоресурсов,  и как следствие предпочтений потребителей, представляется целесообразным планировать теплоснабжение имеющейся и перспективной новой застроек от индивидуальных тепло источников (предпочтительно на газе) с подведением водопровода, тем самым,

обеспечивая приток населения с других регионов страны;

Таблица 1

| Распределение населения д.Краснопутиловка по способу теплоснабжения и используемому топливу (2011 год). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Жилой фонд, всего | Т/снабжение от центральных систем ЖКХ | Теплоснабжение от индивид. Источников |  |
|  |  |  | на газе | на твердом топливе |
| Отапливаемая площадь, м2 | 7315 | - | 4745 | 2570 |
| Доля от всего жилфонда, % | 100 | - | 65 | 35 |
| Количество квартир (абонентов) | 100 | - | 65 | 35 |
| Доля от общего количества, % | 100 | - | 65 | 35 |

| Таблица 2. Год Характеристики |  |  | 2010 | 2011 | 2012 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отапливаемая площадь жилфонда газовым топливом, м2 |  |  | - | 4745 | 5100 |
| Отапливаемая площадь жилфонда твердым топливом, м2 |  |  | 7315 | 2570 | 2350 |
| Количество абонентов (население) |  |  | 100 | 100 | 100 |

5.Оценка экономической эффективности работы котельной, эффективности использования энергоресурсов.

Экономическая эффективность определялась путем сравнения фактических доходов – расходов с плановыми (РЭК); оценки планового потребления энергоресурсов (газ, эл/энергия) – общего объема и удельного расхода на единицу продукции (полезного отпуска); себестоимости продукции.

Эффективность использования энергоресурсов оценивалась по результатам фактического потребления в целом и на единицу продукции.

6.Анализ эффективности использования энергоресурсов.

Топливо (газ).

Простой анализ величины планового удельного расхода топлива на единицу полезного отпуска (157,33 кг.у.т./Гкал) и соответствующий ему размер непроизводительных потерь газа на производство тепла, его  транспортировку и собственные нужды -15% общего расхода позволяет сделать однозначный вывод об эффективном  его использования.

7.Графическая часть  схемы   теплоснабжения

СХЕМА

тепловых сетей от модульной котельной д.Краснопутиловка

котельная

L – 200 м.п. в 2-х трубном

D - 76

8.Перечень объектов модульной котельной (д.Краснопутиловка)

1. МОУ ООШ (школа).

9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей  теплоснабжения  д. Краснопутиловка

1. Ресурсоснабжающей организацией модульной котельной д.Краснопутиловка является ООО «Тепловик» Полтавского  района, на территории  населенного пункта  одна котельная, работающая на природном газу. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей нет. Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них, имеются.

2. Структура тепловой сети котельной – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,166 Гкал/час, Проектная мощность котельной 373 Гкл\год. К тепловой сети присоединён 1 объект.

3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная | 0,076 | 200 | минвата | канальная | 2011 | 0.8 |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 4 шт. (D=76мм – 4шт), вентилями из бронзы в количестве – 4 шт. (D=76мм – 4шт.).

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Температурный график теплоносителя представлен.

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

6. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих модульной котельной д.Краснопутиловка в течение отопительного сезона за последние 2-х лет не наблюдалось.

8. За последние 2 года при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 20 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 20 п.м. тепловых трасс в  изоляции из минваты.

10. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ООО «Тепловик» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовки повышенным давлением.

1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 20-22 Гкал.

2. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 20,10 | 14,4% |
| 2012 (плановый) | 21,99 | 14,8% |

11. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосети составляет 18,6%. Желательна– замена стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в д.Краснопутиловка Ворошиловского  сельского  поселения  протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 200,0 метров, в том числе изолировано минватой– 200,0 метров. Увеличение изношенности стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителю.

Средний износ котлоагрегатов в котельной 8%. Увеличение изношенности стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

На перспективу необходимо

-  принятие Инвестиционной программы, которая позволит решить возникшие проблемы, обеспечить потребителя качественными услугами  теплоснабжения ;

-- разработать  схему  постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2013- 2020 в рамках комплексной программы развития  инфраструктуры    планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции, устройство бойлерной системы горячего водоснабжения.

12. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели  теплоснабжения  в административных границах  поселения

Численность населения в  поселении  ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики жилищного фонда используют индивидуальные источники . В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения , приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется единственным потребителем на 87%.

13.Модульная котельная д.Новосергеевка на газе.

Котельная отапливает здание школы. Обслуживает ООО «Тепловик»

Предназначена для отопления ООШ д.Новосергеевка.  Технический паспорт котельной представлен в приложении № 1.

Расположена на территории ООШ, в непосредственной близости от объекта.

Техническое состояние: установка  котельной производилась в 2010г.

Загрузка котельной – оптимальна.

В качестве топлива используются: газ,

Общий расход топлива в 2011 году составил:

- Газ – 7 тыс.м3

Себестоимость производства  тепла в пределах плановой (утвержденной РЭК). Фактические потери топлива на производство тепла, собственные нужды, компенсацию потерь тепла при транспортировке в пределах плановых 15%.

Расход электроэнергии в пределах нормативного.

Теплоснабжение жилого фонда (населения) осуществляется индивидуальными тепло источниками. Сложившаяся ситуация в теплоснабжении населения представлена в таблице 1.

В настоящий момент по объективным причинам, явно прослеживается тенденция перехода населения на индивидуальное газовое отопление. В среднесрочной перспективе (5-10 лет), согласно расчетов представленных в документах территориального планирования д.Новосергеевка, не ожидается большого прироста жилого фонда.

С учетом социально-экономических факторов: обеспечение комфортности, относительная дешевизна, эффективность использования энергоресурсов,  и как следствие предпочтений потребителей, представляется целесообразным планировать теплоснабжение имеющейся и перспективной новой застроек от индивидуальных тепло источников (предпочтительно на газе) с подведением водопровода, тем самым,  обеспечивая приток населения с других регионов страны;

Таблица 1

| Распределение населения д.Новосергеевка по способу теплоснабжения и используемому топливу (2011 год). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Жилой фонд, всего | Т/снабжение от центральных систем ЖКХ | Теплоснабжение от индивид. Источников |  |
|  |  |  | на газе | на твердом топливе |
| Отапливаемая площадь, м2 | 5256 | - | 3796 | 1460 |
| Доля от всего жилфонда, % | 100 | - | 72 | 28 |
| Количество квартир (абонентов) | 100 | - | 72 | 28 |

14.Оценка экономической эффективности работы котельной,

Экономическая эффективность определялась путем сравнения фактических доходов – расходов с плановыми (РЭК); оценки планового потребления энергоресурсов (газ, эл/энергия) – общего объема и удельного расхода на единицу продукции (полезного отпуска); себестоимости продукции.

Эффективность использования энергоресурсов оценивалась по результатам фактического потребления в целом и на единицу продукции.

15.Анализ эффективности использования энергоресурсов.

Топливо (газ).

Простой анализ величины планового удельного расхода топлива на единицу полезного отпуска (157,33 кг.у.т./Гкал) и соответствующий ему размер непроизводительных потерь газа на производство тепла, его  транспортировку и собственные нужды -15% общего расхода позволяет сделать однозначный вывод об эффективном  его использования. Даже при приведении расхода газа в соответствие с допустимым, в имеющихся в настоящее время условиях (непроизводительных потерях – на производство, транспортировку тепла, собственные нужды котельной – до 15% общего расхода), его расход  уменьшается.

16.Графическая часть  схемы   теплоснабжения

СХЕМА

тепловых сетей от модульной котельной д.Новосергеевка

котельная

Школа

L -40м.п.

Д - 32мм 2-х труб.

17.Перечень объектов модульной котельной (д.Новосергеевка)

1. МОУ ООШ (школа).

18. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей  теплоснабжения  д. Новосергеевка

1. Ресурсоснабжающей организацией модульной котельной д.Новосергеевка является ООО «Тепловик» Полтавского  района. На территории  населенного пункта  одна котельная, работающая на природном газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей нет. Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них имеются.

2. Структура тепловой сети котельной – двухтрубная закрытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,41 Гкал/час, Проектная мощность котельной 104 Гкл\год. К тепловой сети присоединён 1 объект.

3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная | 0,032 | 40 | минвата | канальная | 2010 | 0.8 |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 4 шт. (D=32мм – 4шт), вентилями из бронзы в количестве – 4 шт. (D=32мм – 4шт.).

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Температурный график теплоносителя представлен.

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

6. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих модульной котельной д.Новосергеевка в течение отопительного сезона за последние 3 года не наблюдалось.

8. За последние 3 года при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 5 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 5 п.м. тепловых трасс в  изоляции из минваты.

19. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.

В действующих условиях и с учетом финансового положения ООО «Тепловик» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовки повышенным давлением.

1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 10-10,2 Гкал.

2. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 10,10 | 14,4% |
| 2012 (плановый) | 10,00 | 14,8% |

20. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосети составляет 10,0%. Желательна– замена стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в д.Новосергеевка Ворошиловского  сельского  поселения  протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 40,0 метров, в том числе изолировано минватой– 40,0 метров. Увеличение изношенности стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителю.

Средний износ котлоагрегатов в котельной 8%. Замена не требуется. Увеличение изношенности стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

На перспективу необходимо

-  принятие Инвестиционной программы, которая позволит решить возникшие проблемы, обеспечить потребителя качественными услугами  теплоснабжения ;

-- разработать  схему  постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2013- 2020 в рамках комплексной программы развития  инфраструктуры    планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции, устройство бойлерной системы горячего водоснабжения, применение современных методов диагностики.

21. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели  теплоснабжения  в административных границах населенного пункта.

Численность населения в  поселении  ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики жилищного фонда используют индивидуальные источники . В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения , приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется единственным потребителем на 88%.

22. Угольные котельные с.Прогресс, с.Ворошилово, с.Шахово, МУК «Полтавский КДЦ».

Котельные обслуживают объекты соцкультбыта (школы, клубы).Система теплоснабжения вышеперечисленных котельных — закрытая.       Жилая застройка указанных населенных пунктов отапливается от индивидуального газового отопления и  от печного отопления (дрова, уголь).

Основные технические характеристики оборудования котельных в этих населенных пунктах  приведены в Таблице 1. Технические паспорта представлены в Приложении1.

Таблица 1

| Наименование источника теплоснабжения | Перечень потребителей тепловой энергии от источника теплоснабжения | Характеристика установленного теплоэнергетического оборудования (марка, кол-во, год ввода в эксплуатацию) | Проектная теплопроизводительность источника теплоснабжения Гкал/ч | КПД, % | Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал | Вид используемого топлива | Характеристика тепловых сетей (протяженность, м; суммарные потери тепловой энергии, Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООШ с.Прогресс | ООШ, Клуб | КВЖ-0,2, 2 шт., 1976 г. | 0, 344 | 84 | 134,73 | уголь | 200/86 |
| Котельная ООШ с.Шахово | Школа, Клуб | КВЖ-0,3 шт.2, 1992г. | 0,516 | 84 | 190, 9 | уголь | 150/73 |
| Котельная МУК «Полтавский КДЦ» | Полтавский КДЦ, администрация поселения | КВЖ-0,2, 1 шт., 2003 | 0, 172 | 84 | 134,73 | уголь | Нет/86 |
| Котельная ООШ с.Ворошилово | Школа | КВЖ-0,15, 1 шт, 1999г. КТФ-500, 1шт, 1995г. | 0,328 | 84 | 177, 9 | уголь | Нет/73,1 |

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

3.1. Балансы тепловой мощности указанных котельных указывают на то, что возникает необходимость перевода всех теплоисточников на газовое отопление. Таким образом, необходима  реконструкция всех котельных с установкой дополнительного энергосберегающего оборудования и заменой существующих угольных котлов на более эффективные газовые, что и предпринимается. На данный момент проведено согласование ходатайства о выделении топлива – природный газ на котельные ООШ с.Ворошилово и с.Прогресс с ФГУ «Управление по обеспечению эффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе». Планируется установка модульных котельных (топливо – природный газ) на удалении от ООШ в соответствии с требованиями.

23. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Установка двух новых модульных котельных, работающих на природном газу, , без системы ГВС. Установленная тепловая мощность не менее 240кВт(0,206Гкал/ч) для котельной к которой будут подключены потребители Котельной ООШ с.Прогресс и 360кВт (0,31 Гкал/час) для котельной к которой будут подключены потребители Котельной ООШ с.Ворошилово.

Реконструкция с заменой котельного оборудования на газовое в котельной ООШ с.Шахово и МУК «Полтавский КДЦ»

Комплектация предлагаемых котельных должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемое перевооружение котельных позволит обеспечить надежное теплоснабжение всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемых котельных на природном топливе дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии всех видов (повышение КПД),  что в свою очередь приведет к снижению стоимости тепла для потребителей, что в свою очередь сократит затраты денежных средств.

24. Электроэнергия.

Анализ планового удельного расхода эл/энергии (сравнение расхода на выработку тепла и полезные отпуск) позволяет сделать заключение: плановые затраты на эл/энергию включают нормативный расход эл/энергии на транспортировку (сетевые насосы) теплоносителя и производства тепла на котельной (обеспечение технологических процессов). Фактический расход (и удельный и общий) превышает плановый в 1,5 раза, что свидетельствует о крайне неэффективном использовании электроэнергии на котельных.

Причины сложившейся ситуации.

Основными причинами низкой экономической эффективности и низкой эффективности использования энергетических ресурсов (топлива и эл/энергии) являются:

- Низкая технологическая эффективность котельного оборудования ввиду физического и морального износа (низкий к.п.д. при производстве тепла в целом котельного оборудования – повышенный расход твердого топлива; сверхнормативное потребление эл/энергии, большие расходы тепла и эл/энергии на собственные нужды);

- Большие потери тепла при транспортировке (, качество теплоизоляции; износ теплосетей 70%);

- Сверхнормативный расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя, что является следствием практической работы котельной на устаревшем котельном оборудовании

25. Принципиальные соображения по реализации предлагаемых мероприятий

6.1. Анализ современного состояния теплообеспеченности этих объектов в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

· использование на всех источниках теплоснабжения природного газа (котельных, в малоэтажной застройке), как более дешёвого и экологического вида топлива;

· реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей;

· внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

· применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

26. Вывод.

1.  Для значительной части населения (частный сектор 25-35% общего ж.ф не подключенных к газовому индивидуальному отоплению)  в связи с переходом  на индивидуальное газовое отопление  фактические затраты в сравнении с печным отоплением, сократятся на 10-15% что весьма немаловажно  в сегодняшних социально-экономических условиях. Обеспечение комфортности, относительная дешевизна, эффективность использования энергоресурсов,  и как следствие предпочтений потребителей, представляется целесообразным планировать теплоснабжение имеющейся и перспективной новой застроек от индивидуальных тепло источников (на газе) с подведением водопровода.

2. Реорганизация  системы теплоснабжения  в указанных котельных насущно необходима и по  причине технического состояния и  неудовлетворительно низкой эффективности использования  энергоресурсов.

2. Предлагаемый вариант предпочтителен   по следующим критериям:

-  обеспечивает наибольшую  эффективность использования  энергоресурсов;

-  предполагает наименьший объем поставляемого газа,  соответственно обеспечивает возможность газификации дополнительно  как существующей, так и перспективной застройки;

- кардинально  освобождает от стрительства  тепловых сетей большой протяженности  от теплоисточников, соответственно, уменьшает в дальнейшем, эксплуатационные затраты на обслуживание и  эл.энергию;

- применение  в качестве теплоисточников котельных модульного типа  небольшой мощности позволит: организовать их работу в автоматическом режиме;  обеспечить более комфортные условия  потребителям (в первую очередь  социальных объектов)- возможность оперативного запуска по необходимости и регулирования теплового режима;

- обеспечивает возможность качественного водоснабжения  подключенных объектов потребителей;

- наличие ГРС практически по всем населенным пунктам Ворошиловского сельского поселения позволяет нести минимальные затраты  при строительстве газораспределительных  сетей (ГРС) к модульным котельным и индивидуальному жилью и способствует   решению  вопроса перевода  с твердого топлива на природный газ.

Приложение 1.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ

котельная с. Краснопутиловка

(название котельной)

Паспорт разработан:                Паспорт утвержден:

Администрация Полтавского МР

(наименование вышестоящей

организации)

Директор

ООО «Тепловик»                           Глава МР

В.А. Павлов                         А.В. Милашенко

(должность руководителя            (должность руководителя

организации, подпись,              организации, подпись,

фамилия)                           фамилия)

М.П.                                М.П.

"24"  октября    2011 г.                 "25"  октября   2011 г.

Общие сведения

Котельная  Котельная с. Краснопутиловка

(название котельной, ведомственность:

_ Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик»___

(муниципальная, ведомственная, другая)

Муниципальное образование Полтавское  _______________________

Населенный пункт ___р.п. Полтавка__________ _________________

Почтовый адрес Омская обл. р.п. Полтавка ул. Победы №2 646720

Наименование организации    ООО «Тепловик»

ИНН  5530005290                                 ________

88622962

(код предприятия

по ОКПО)

Ф. И. О., телефон руководителя

Павлов Владимир Анатольевич  8 (263) 21-331

Ф. И. О., телефон  должностного  лица,   ответственного    за

энергетическое хозяйство организации

Луценко Юрий Васильевич      8 (263)  21-166

Лицензия N _______ от "_____" __________ 20 __ г.

Срок действия лицензии до "____" _______ _____ г.

Продлен до "_____" _______ _____ г.

Дата, номер  решения  и  наименование  органа,  утверждающего

тариф на тепловую энергию   Тариф установлен решением РЭК

от                г. №      «Об установлении тарифа на тепловую энергию,

поставляемую ООО «Тепловик».

Проектная мощность котельной _____186_____________ кВт

Температурный график (расчетный) __95/70_____ градусов Цельсия

Дымовая труба:

материал сталь высота 15 м, диаметр 273 мм

Топливо: основное ___газ_____ резервное ____уголь_______

Емкость топливных баков __________________________ куб. м

Год ввода в эксплуатацию _____2011___________________________

Балансовая стоимость (млн. руб.) _-___________________________

Персонал (численность) ____2______________________

Тариф на тепловую энергию (без НДС) ______________ руб./Гкал

1. Тепловой баланс котельной

| Располагаемая мощность котельной | 186 | кВт |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 186 | кВт |
| Количество вырабатываемого тепла | 373 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 157,33 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива | 35 | тыс. м3/год |
| Соотношение расходов основного и резервного топлива |  | % |
| Годовой расход электроэнергии |  | тыс. кВт. ч/год |
| КПД котельной | 90,1 | % |

1.1. Отпуск тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование |  | Муниципал. собствен-ть | Частная собст-ть | Ведомств. собст-ть | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| соцкультбыт (площадь) | Гкал/год | 372,9 |  |  | 372,9 |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| прочие орга- низации (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: |  |  |  |  | 372,9 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  | 372,9 |

2. Котлы

| Тип ко- тла | Год уста- новки | Год капре- монта (по- следний) | Год проведе- ния наладоч- ных работ (последний) | Производи- тельность, кВт | Поверх- ность на- грева, кв. м | Количество штук | Примечания (резерв, ре- монт, требу- ет замены, находится в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| EXA-80 | 2011 | - | 2011 | 93.3 |  | 1 | в работе |
| EXA-80 | 2011 | - | 2011 | 93.3 |  | 1 | в работе |
| 2.2. Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. В примечаниях указывается, в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в работе, в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

3. Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | DAB CP40/1900T | 2011 | 2 | 40 | 5 | моноблочный | 2 | 3000 |
| Подпиточный | DAB KPS30/16T | 2011 | 2 | 0.5 | 2 | моноблочный | 0.8 | 3000 |

4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и ст. N котла | Тип устройст- ва | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об./ мин. |

5. Котельно-вспомогательное оборудование

(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год уста- новки | Год прове- дения нала- дочных ра- бот (пос- ледний) | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Произво- дитель- ность, т/час | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверх- ность, кв. м |
| Комплексон-6 |  | 2011 | 2011 | 1 |  |  |  |  |

6. Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арма- туры | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/кв. см | Диаметр, мм |
| Водопровод | Вентиль | 2011 | 1 | 16 | 15 |
| Газопровод | Вентиль | 2011 | 1 | 16 | 32 |
| Тепловые сети | Вентиль | 2011 | 2 | 16 | 50 |
| Паропровод | - | - | - | - | - |

7. КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наиме- нования | Шкала прибо- ра (тип сис- темы) | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СГВ 15 | шестеренки | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК-G16 |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии | ТЭМ-104 |  | 1 |
| Учет расхода электроэнергии | ЦЭ6803ВШ | табло | 1 |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  |  |
| Система автоматического регу- лирования параметров теплоно- сителя |  |  |  |
| Система контроля процессов горения |  |  |  |

8. Характеристика тепловых сетей

|  | Диаметр, мм | Длина, метр | Удельные те- плопотери, Ккал/м, час | Теплопоте- ри, Гкал/час | Материал изо- ляции. Спо- соб прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод Т пара = | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети Т = 95/70 градусов Цельсия | 76 | 200 |  |  | Мин вата |
| Тепловые сети Т = 130/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 150/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Теплопотери по сетям |  |  |  |  | Гкал/час |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям |  |  |  |  | Гкал |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  |  | Гкал |
| Суммарные потери тепловой энергии по те- пловым сетям |  |  |  |  | Гкал |

9. Источник водоснабжения водопровод.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ

котельная с. Новосергеевка

(название котельной)

Паспорт разработан:                Паспорт утвержден:

Администрация Полтавского МР

(наименование вышестоящей

организации)

Директор

ООО «Тепловик»                           Глава МР

В.А. Павлов                         А.В. Милашенко

(должность руководителя            (должность руководителя

организации, подпись,              организации, подпись,

фамилия)                           фамилия)

М.П.                                М.П.

"24"  марта    2011 г.                 "25"  марта   2011 г.

Общие сведения

Котельная  Котельная с. Новосергеевка

(название котельной, ведомственность:

_ Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик»___

(муниципальная, ведомственная, другая)

Муниципальное образование Полтавское  _______________________

Населенный пункт ___р.п. Полтавка__________ _________________

Почтовый адрес Омская обл. р.п. Полтавка ул. Победы №2 646720

Наименование организации    ООО «Тепловик»

ИНН  5530005290                                 ________

88622962

(код предприятия

по ОКПО)

Ф. И. О., телефон руководителя

Павлов Владимир Анатольевич  8 (263) 21-331

Ф. И. О., телефон  должностного  лица,   ответственного    за

энергетическое хозяйство организации

Луценко Юрий Васильевич      8 (263)  21-166

Лицензия N _______ от "_____" __________ 20 __ г.

Срок действия лицензии до "____" _______ _____ г.

Продлен до "_____" _______ _____ г.

Дата, номер  решения  и  наименование  органа,  утверждающего

тариф на тепловую энергию   Тариф установлен решением РЭК

от                г. №      «Об установлении тарифа на тепловую энергию,

поставляемую ООО «Тепловик».

Проектная мощность котельной _____48_____________ кВт

Температурный график (расчетный) __95/70_____ градусов Цельсия

Дымовая труба:

материал ________ высота _________ м, диаметр _________ мм

Топливо: основное ___газ_____ резервное ____уголь_______

Емкость топливных баков __________________________ куб. м

Год ввода в эксплуатацию _____2010___________________________

Балансовая стоимость (млн. руб.) _-___________________________

Персонал (численность) ____2______________________

1. Тепловой баланс котельной

| Располагаемая мощность котельной | 48 | кВт |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 48 | кВт |
| Количество вырабатываемого тепла | 104 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 157,33 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива | 7 | тыс. м3/год |
| Соотношение расходов основного и резервного топлива |  | % |
| Годовой расход электроэнергии |  | тыс. кВт. ч/год |
| КПД котельной | 90,1 | % |

1.1. Отпуск тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование |  | Муниципал. собствен-ть | Частная собст-ть | Ведомств. собст-ть | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| соцкультбыт (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| прочие орга- низации (площадь) | Гкал/год | 102 |  |  | 102 |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: |  |  |  |  | 102 |
| Технологические нужды |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  | 102 |

2. Котлы

| Тип ко- тла | Год уста- новки | Год капре- монта (по- следний) | Год проведе- ния наладоч- ных работ (последний) | Производи- тельность, кВт | Поверх- ность на- грева, кв. м | Количество штук | Примечания (резерв, ре- монт, требу- ет замены, находится в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| Navien Ace 24 | 2010 | - | 2010 | 24 |  | 1 | в работе |
| Navien Ace 24 | 2010 | - | 2010 | 24 |  | 1 | в работе |
| 2.2. Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. В примечаниях указывается, в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в работе, в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

3. Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | Grundfos | 2010 | 2 | 3 | 10 | WILO | 0.1 |  |

4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и ст. N котла | Тип устройст- ва | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об./ мин. |

5. Котельно-вспомогательное оборудование

(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год уста- новки | Год прове- дения нала- дочных ра- бот (пос- ледний) | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Произво- дитель- ность, т/час | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверх- ность, кв. м |

6. Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арма- туры | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/кв. см | Диаметр, мм |
| Водопровод | Вентиль | 2010 | 1 | 16 | 15 |
| Газопровод | Вентиль | 2010 | 1 | 16 | 15 |
| Тепловые сети | Вентиль | 2010 | 2 | 16 | 32 |
| Паропровод | - | - | - | - | - |

7. КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наиме- нования | Шкала прибо- ра (тип сис- темы) | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | СГВ 15 | шестеренки | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  |  |
| Учет расхода газа | СГ |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Ф68700В | шестеренки | 1 |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  |  |
| Система автоматического регу- лирования параметров теплоно- сителя |  |  |  |
| Система контроля процессов горения |  |  |  |

8. Характеристика тепловых сетей

|  | Диаметр, мм | Длина, метр | Удельные те- плопотери, Ккал/м, час | Теплопоте- ри, Гкал/час | Материал изо- ляции. Спо- соб прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод Т пара = | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети Т = 95/70 градусов Цельсия | 32 | 40 |  |  | Мин вата |
| Тепловые сети Т = 130/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 150/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Теплопотери по сетям |  |  |  |  | Гкал/час |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям |  |  |  |  | Гкал |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  |  | Гкал |
| Суммарные потери тепловой энергии по те- пловым сетям |  |  |  |  | Гкал |

9.  Источник водоснабжения водопровод.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ N ___________

Котельная школа д.Прогресс

(название котельной)

Паспорт разработан:                                 Паспорт утвержден:

Комитет образования Полтавского муниципального района

(наименование вышестоящей

Инженер по обслуживанию коммуникаций                         организации)

Комитета образования В.П. Ворстер

Полтавского муниципального района       Председатель Комитета

_____________ В.В. Загайнов

(должность руководителя                        (должность руководителя

организации, подпись,                         организации, подпись,

фамилия)                                         фамилия)

М.П.                                        М.П.

"08" февраля 2007 г.                        "___"____________ 200__ г.

Общие сведения

| Котельная, номер |  | Школа д.Прогресс |
| --- | --- | --- |

(название котельной, ведомственность:

муниципальная

(муниципальная, ведомственная, другая)

| Муниципальное образование | Ворошиловское сельское поселение |
| --- | --- |

| Населенный пункт | д.Прогресс |
| --- | --- |

| Почтовый адрес | 646740, Омская обл., Полтавский район, д.Прогресс, ул.Ленина , 27 |
| --- | --- |

| Наименование организации |  | Муниципальное образовательное учреждение «Прогрессовская основная общеобразовательная школа» |
| --- | --- | --- |
| ИНН | 5530003380 |  |

| Код предприятия по ОКПО | 54164005 |
| --- | --- |

| Ф. И. О., телефон руководителя | Шарипов Омиржан Даирович, тел. 57-145 |
| --- | --- |
| Ф. И. О., телефон должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство организации | Шарипов Омиржан Даирович, тел. 57-145 |

| Лицензия |  |
| --- | --- |
| Срок действия лицензии до |  |
| Продлен до |  |

| Дата, номер решения и наименование органа, утверждающего тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- |

| Проектная мощность котельной,Гкал/час |  | 0,344 |
| --- | --- | --- |
| Температурный график (расчетный),градусов Цельсия |  | 95/70 |
| Дымовая труба: |  |  |
| материал | сталь |  |
| высота,м | 18 |  |
| диаметр, мм | 500 |  |

| Топливо основное | уголь |
| --- | --- |
| Топливо резервное |  |
| Емкость топливных баков, куб. м |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Балансовая стоимость, млн.руб. |  |
| Персонал (численность) | 4 человека |
| Тариф на тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал |  |

1. Тепловой баланс котельной

| Располагаемая мощность котельной | 0,344 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 0,344 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 733,35 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 134,73 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива | 98,8 | тыс. т.у.т./год |
| Соотношение расходов основного и резервного топлива |  | % |
| Годовой расход электроэнергии | 25,6 | тыс. кВт. ч/год |
| КПД котельной | 84 | % |

1.1. Отпуск тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование |  | Муниципал. собствен-ть | Частная собст-ть | Ведомств. собст-ть | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| соцкультбыт (площадь) | Гкал/год | 631,78 |  |  | 631,78 |
|  | площадь кв. м | 2355,0 |  |  | 2355,0 |
| прочие орга- низации (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: |  | 631,78 |  |  | 631,78 |
| Технологические нужды |  | 13,74 |  |  | 13,74 |
| Собственные нужды котельной |  | 2,17 |  |  | 2,17 |
| Потери в тепловых сетях |  | 85,66 |  |  | 85,66 |
| Потребление всего: |  | 733,35 |  |  | 733,35 |

2. Котлы

| Тип ко- тла | Год уста- новки | Год капре- монта (по- следний) | Год проведе- ния наладоч- ных работ (последний) | Производи- тельность, Гкал/час (тонн/час) | Поверх- ность на- грева, кв. м | Количество секций, штук | Примечания (резерв, ре- монт, требу- ет замены, находится в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| КВЖ-0,2 | 1999 |  | 1999 | 0,172 |  |  | В работе |
| КВЖ-0,2 | 2001 |  | 2001 | 0,172 |  |  | Резерв |
| 2.2. Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. В примечаниях указывается, в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в работе, в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

3. Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| сетевой | К 20/30 | 1996 | 1 | 20 | 30 | 4А100С2 | 4 | 3000 |
| сетевой | К 20/30 | 1996 | 1 | 20 | 30 | 4А100С2 | 4 | 3000 |
| подкачивающий | К 8/18 | 2005 | 1 | 8 | 18 | 4А80А2 | 1,5 | 3000 |

4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и ст. N котла | Тип устройст- ва | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| котел №1, | вентилятор поддува ВЦ4-75-2,5-1 | 1999 | 1 |  |  | АС | 0,55 | 3000 |
| Котел2 | вентилятор поддува ВЦ4-75-2,5-1 | 2001 | 1 |  |  | АС | 0,55 | 3000 |

5. Котельно-вспомогательное оборудование

(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год уста- новки | Год прове- дения нала- дочных ра- бот (пос- ледний) | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Произво- дитель- ность, т/час | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверх- ность, кв. м |

6. Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арма- туры | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/кв. см | Диаметр, мм |
| Водопровод | Вентиль Ду25 | 2002 | 1 | 2 | 25 |
| Газопровод |  | отсутствует |  |  |  |
| Тепловые сети | Ду80 | 2003 | 2 , | 2,1 | 89 |
| Паропровод | отсутствует |  |  |  |  |

7. КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наиме- нования | Шкала прибо- ра (тип сис- темы) | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | ОСВ-25 | 10000 м. куб. | 1 |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4-И6104 | 40А | 1 |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  |  |
| Система автоматического регу- лирования параметров теплоно- сителя | отсутствует |  |  |
| Система контроля процессов горения | отсутствует |  |  |

8. Характеристика тепловых сетей

|  | Диаметр, мм | Длина, метр | Удельные те- плопотери, Ккал/м, час | Теплопоте- ри, Ккал/час | Материал изо- ляции. Спо- соб прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод Т пара = |  |  |  |  |  |
| Конденсатопровод |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 95/70 градусов Цельсия | 89 | 200 | 79,3 | 15862,9 | Подземный Мин.вата, рубероид |
| Тепловые сети Т = 130/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 150/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| -Теплопотери по сетям |  |  |  | 0,016 | Гкал/час |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям |  |  |  | 84,14 | Гкал |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  | 1,52 | Гкал |
| Суммарные потери тепловой энергии по те- пловым сетям |  |  |  | 85,66 | Гкал |

9.  Источник водоснабжения водопровод.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ N ___________

Котельная школа д.Ворошилово

(название котельной)

Паспорт разработан:                                 Паспорт утвержден:

Комитет образования Полтавского муниципального района

(наименование вышестоящей

Инженер по обслуживанию коммуникаций                         организации)

Комитета образования В.П. Ворстер

Полтавского муниципального района       Председатель Комитета

_____________ В.В. Загайнов

(должность руководителя                        (должность руководителя

организации, подпись,                         организации, подпись,

фамилия)                                         фамилия)

М.П.                                        М.П.

"08" февраля 2007 г.                        "___"____________ 200__ г.

Общие сведения

| Котельная, номер |  | Школа д.Ворошилово |
| --- | --- | --- |

(название котельной, ведомственность:

муниципальная

(муниципальная, ведомственная, другая)

| Муниципальное образование | Ворошиловское сельское поселение |
| --- | --- |

| Населенный пункт | д.Ворошилово |
| --- | --- |

| Почтовый адрес | 646740, Омская обл., Полтавский район, д.Ворошилово, ул.Клубная , 3 |
| --- | --- |

| Наименование организации |  | Муниципальное образовательное учреждение «Ворошиловская основная общеобразовательная школа» |
| --- | --- | --- |
| ИНН | 5530003373 |  |

| Код предприятия по ОКПО | 54161981 |
| --- | --- |

| Ф. И. О., телефон руководителя | Лыбина Юлия Вячеславовна, тел. 21-154 |
| --- | --- |
| Ф. И. О., телефон должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство организации | Лыбина Юлия Вячеславовна, тел. 21-154 |

| Лицензия |  |
| --- | --- |
| Срок действия лицензии до |  |
| Продлен до |  |

| Дата, номер решения и наименование органа, утверждающего тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- |

| Проектная мощность котельной,Гкал/час |  | 0,628 |
| --- | --- | --- |
| Температурный график (расчетный),градусов Цельсия |  | 95/70 |
| Дымовая труба: |  |  |
| материал | Сталь |  |
| высота,м | 4 1,5 |  |
| диаметр, мм | 300х300 200 |  |

| Топливо основное | уголь |
| --- | --- |
| Топливо резервное |  |
| Емкость топливных баков, куб. м |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Балансовая стоимость, млн.руб. |  |
| Персонал (численность) | 4 человека |
| Тариф на тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал |  |

1. Тепловой баланс котельной

| Располагаемая мощность котельной | 0,628 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 0,628 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 374,49 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 0,081 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива | 80,9 | тыс. т.у.т./год |
| Соотношение расходов основного и резервного топлива |  | % |
| Годовой расход электроэнергии | 15,6 | тыс. кВт. ч/год |
| КПД котельной | 84 | % |

1.1. Отпуск тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование |  | Муниципал. собствен-ть | Частная собст-ть | Ведомств. собст-ть | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| соцкультбыт (площадь) | Гкал/год | 287,19 |  |  | 287,19 |
|  | площадь кв. м | 1132,0 |  |  | 1132,0 |
| прочие орга- низации (площадь) | Гкал/год | 11,28 |  |  | 11,28 |
|  | площадь кв. м | 70,0 |  |  | 70,0 |
| Итого потребители, Гкал: |  | 287,19 |  |  | 287,19 |
| Технологические нужды |  | 5,95 |  |  | 5,95 |
| Собственные нужды котельной |  | 2,17 |  |  | 2,17 |
| Потери в тепловых сетях |  | 79,18 |  |  | 79,18 |
| Потребление всего: |  | 374,49 |  |  | 374,49 |

2. Котлы

| Тип ко- тла | Год уста- новки | Год капре- монта (по- следний) | Год проведе- ния наладоч- ных работ (последний) | Производи- тельность, Гкал/час (тонн/час) | Поверх- ность на- грева, кв. м | Количество секций, штук | Примечания (резерв, ре- монт, требу- ет замены, находится в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| КТФ-500 | 1995 |  | 1995 |  |  |  | Рабочий |
| КВЖ-0,15 | 1999 |  | 1999 |  |  |  | резерв |
| 2.2. Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. В примечаниях указывается, в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в работе, в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

3. Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| сетевой | К 20/30 | 2003 | 1 | 20 | 30 | 4А100С2 | 4 | 3000 |
| сетевой | К 20/30 | 1995 | 1 | 20 | 30 | 4А100С2 | 4 | 3000 |
| подкачивающий | К 8/18 | 1990 | 1 | 8 | 18 | 4А80А2 | 1,5 | 3000 |

4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и ст. N котла | Тип устройст- ва | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| котел №1 | (марка неизвестна) | 1995 | 1 |  |  | АС | 5,5 | 3000 |
| Котел №2 | вентилятор поддува ВЦ4-75-2,5-1 | 1999 | 1 |  |  | АС | 0,55 | 3000 |
| Дымосос (котел №1) | (марка неизвестна) | 1995 | 1 |  |  | АС | 7,5 | 1500 |

5. Котельно-вспомогательное оборудование

(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год уста- новки | Год прове- дения нала- дочных ра- бот (пос- ледний) | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Произво- дитель- ность, т/час | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверх- ность, кв. м |

6. Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арма- туры | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/кв. см | Диаметр, мм |
| Водопровод | отсутствует |  |  |  |  |
| Газопровод | отсутствует |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Ду100 | 2003 | 2 , | 2,1 | 108 |
| Паропровод | отсутствует |  |  |  |  |

7. КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наиме- нования | Шкала прибо- ра (тип сис- темы) | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды |  |  |  |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4-678 |  |  |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  |  |
| Система автоматического регу- лирования параметров теплоно- сителя | отсутствует |  |  |
| Система контроля процессов горения | отсутствует |  |  |

8. Характеристика тепловых сетей

|  | Диаметр, мм | Длина, метр | Удельные те- плопотери, Ккал/м, час | Теплопоте- ри, Ккал/час | Материал изо- ляции. Спо- соб прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод Т пара = |  |  |  |  |  |
| Конденсатопровод |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 95/70 градусов Цельсия | 76 | 200 | 73,2 | 14633,0 | Подземный Мин.вата, рубероид |
| Тепловые сети Т = 130/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 150/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям |  |  |  | 77,02 | Гкал |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  | 2,17 | Гкал |
| Суммарные потери тепловой энергии по те- пловым сетям |  |  |  | 79,19 | Гкал |

9. Источник водоснабжения _водопровод

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ N ___________

Котельная школа д.Шахово

(название котельной)

Паспорт разработан:                                 Паспорт утвержден:

Комитет образования Полтавского муниципального района

(наименование вышестоящей

Инженер по обслуживанию коммуникаций                         организации)

Комитета образования В.П. Ворстер

Полтавского муниципального района       Председатель Комитета

_____________ В.В. Загайнов

(должность руководителя                        (должность руководителя

организации, подпись,                         организации, подпись,

фамилия)                                         фамилия)

М.П.                                        М.П.

"08" февраля 2007 г.                        "___"____________ 200__ г.

Общие сведения

| Котельная, номер |  | Школа д.Шахово |
| --- | --- | --- |

(название котельной, ведомственность:

муниципальная

(муниципальная, ведомственная, другая)

| Муниципальное образование | Ворошиловское сельское поселение |
| --- | --- |

| Населенный пункт | д.Шахово |
| --- | --- |

| Почтовый адрес | 646740, Омская обл., Полтавский район, д.Шахово, ул.Школьная , 1 |
| --- | --- |

| Наименование организации |  | Муниципальное образовательное учреждение «Шаховская основная общеобразовательная школа» |
| --- | --- | --- |
| ИНН | 5530003648 |  |

| Код предприятия по ОКПО | 54161892 |
| --- | --- |

| Ф. И. О., телефон руководителя | Толкова Тамара Ивановна, тел. 51-129 |
| --- | --- |
| Ф. И. О., телефон должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство организации | Толкова Тамара Ивановна, тел. 51-129 |

| Лицензия |  |
| --- | --- |
| Срок действия лицензии до |  |
| Продлен до |  |

| Дата, номер решения и наименование органа, утверждающего тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- |

| Проектная мощность котельной,Гкал/час |  | 0,516 |
| --- | --- | --- |
| Температурный график (расчетный),градусов Цельсия |  | 95/70 |
| Дымовая труба: |  |  |
| материал | Сталь |  |
| высота,м | 6 |  |
| диаметр, мм | 300 |  |

| Топливо основное | уголь |
| --- | --- |
| Топливо резервное |  |
| Емкость топливных баков, куб. м |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Балансовая стоимость, млн.руб. |  |
| Персонал (численность) | 4 человека |
| Тариф на тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал |  |

1. Тепловой баланс котельной

| Располагаемая мощность котельной | 0,516 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 0,516 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 368,52 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 190,4 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,07 | тыс. т.у.т./год |
| Соотношение расходов основного и резервного топлива |  | % |
| Годовой расход электроэнергии | 21,235 | тыс. кВт. ч/год |
| КПД котельной | 84 | % |

1.1. Отпуск тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование |  | Муниципал. собствен-ть | Частная собст-ть | Ведомств. собст-ть | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищный фонд (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| соцкультбыт (площадь) | Гкал/год | 301,14 |  |  | 301,14 |
|  | площадь кв. м | 1386 |  |  | 1386 |
| прочие орга- низации (площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь кв. м |  |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: |  | 301,14 |  |  | 301,14 |
| Технологические нужды |  | 5,83 |  |  | 5,83 |
| Собственные нужды котельной |  | 2,17 |  |  | 2,17 |
| Потери в тепловых сетях |  | 59,38 |  |  | 59,38 |
| Потребление всего: |  | 368,52 |  |  | 368,52 |

2. Котлы

| Тип ко- тла | Год уста- новки | Год капре- монта (по- следний) | Год проведе- ния наладоч- ных работ (последний) | Производи- тельность, Гкал/час (тонн/час) | Поверх- ность на- грева, кв. м | Количество секций, штук | Примечания (резерв, ре- монт, требу- ет замены, находится в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| КВЖ-0,3 | 2006 |  | 2006 | 0,258 |  |  | Рабочий |
| КВЖ-0,3 | 2006 |  | 2006 | 0,258 |  |  | Резерв |
| 2.2. Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. В примечаниях указывается, в каком состоянии находятся котлоагрегаты: в работе, в ремонте, в резерве, в аварийном состоянии, требуют замены, реконструкции, переводятся на другой вид топлива.

3. Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| сетевой | К 20/30 | 2006 | 1 | 20 | 30 | 4А100С2 | 4 | 3000 |
| сетевой | К 20/30 | 2006 | 1 | 20 | 30 | 4А100С2 | 4 | 3000 |
| подкачивающий | К 8/18 | 2006 | 1 | 8 | 18 | 4А80А2 | 1,5 | 3000 |
| Примечание. АС- асинхронный эл.двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Наименование и ст. N котла | Тип устройст- ва | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| котел №1, котел N 2 | вентилятор поддува ВЦ4-75-2,5-1 | 2006 | 1 |  |  | АС | 0,55 | 3000 |

5. Котельно-вспомогательное оборудование

(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип (марка) | Год уста- новки | Год прове- дения нала- дочных ра- бот (пос- ледний) | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Произво- дитель- ность, т/час | Диаметр, мм | Объем, куб. м | Поверх- ность, кв. м |

6. Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арма- туры | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/кв. см | Диаметр, мм |
| Водопровод | отсутствует |  |  |  |  |
| Газопровод | отсутствует |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Ду80 | 2003 | 2 , | 2,1 | 76 |
| Паропровод | отсутствует |  |  |  |  |

7. КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наиме- нования | Шкала прибо- ра (тип сис- темы) | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды |  |  |  |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4-И672М |  |  |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  |  |
| Система автоматического регу- лирования параметров теплоно- сителя | отсутствует |  |  |
| Система контроля процессов горения | отсутствует |  |  |

8. Характеристика тепловых сетей

|  | Диаметр, мм | Длина, метр | Удельные те- плопотери, Ккал/м, час | Теплопоте- ри, Ккал/час | Материал изо- ляции. Спо- соб прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод Т пара = |  |  |  |  |  |
| Конденсатопровод |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 95/70 градусов Цельсия | 76 | 150 | 73,3 | 10996,2 | Подземный Мин.вата, рубероид |
| Тепловые сети Т = 130/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Т = 150/70 градусов Цельсия |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям |  |  |  | 58,55 | Гкал |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  | 0,83 | Гкал |
| Суммарные потери тепловой энергии по те- пловым сетям |  |  |  | 59,38 | Гкал |

9. Источник водоснабжения _водопровод